## CAUSA_EFFETTI
[13 empty] | SERVIZIO | GASDOTTO 10" |  | GASDOTTO 6" | PRELIEVO FASE LIQUIDA SFERA 1 | RIEMPIMENTO FASE LIQUIDA SFERA 1 | FASE GAS SFERA 1 | PRELIEVO FASE LIQUIDA SFERA 2 | RIEMPIMENTO FASE LIQUIDA SFERA 2 | FASE GAS SFERA 2 | FASE GAS SERBATOIO A | FASE LIQUIDA SERBATOIO A | FASE GAS SERBATOIO B | FASE LIQUIDA SERBATOIO B | FASE GAS SERBATOIO C | FASE LIQUIDA SERBATOIO C | RIEMPIMENTO SFERA 1 FASE LIQUIDA | PRELIEVO SFERA 1 FASE LIQUIDA | RIEMPIMENTO SFERA 2 FASE LIQUIDA | PRELIEVO SFERA 2 FASE LIQUIDA | FASE LIQUIDA SERBATOIO A | FASE LIQUIDA SERBATOIO B | FASE LIQUIDA SERBATOIO C | FASE GAS SERBATOIO D | FASE LIQUIDA SERBATOIO D | FASE GAS SERBATOIO E | FASE LIQUIDA SERBATOIO E | FASE LIQUIDA SERBATOIO D | FASE LIQUIDA SERBATOIO E | FERMATA POMPE E COMPRESSORI | FASE LIQUIDA | FASE GAS | FASE LIQUIDA | FASE GAS | FASE LIQUIDA | FASE GAS | FASE LIQUIDA | FASE GAS | FASE LIQUIDA | FASE GAS | FASE LIQUIDA | FASE GAS | ALLARME GENERALE | APERTURA ACQUA ANTINCENDIO | APERTURA ACQUA ANTINCENDIO | APERTURA ACQUA ANTINCENDIO | APERTURA ACQUA ANTINCENDIO | APERTURA ACQUA ANTINCENDIO |  |  | APERTURA ACQUA ANTINCENDIO | APERTURA ACQUA ANTINCENDIO | APERTURA ACQUA INIEZIONE | APERTURA ACQUA INIEZIONE | APERTURA ACQUA INIEZIONE | APERTURA ACQUA INIEZIONE | APERTURA ACQUA INIEZIONE | APERTURA ACQUA INIEZIONE | APERTURA ACQUA INIEZIONE | VALVOLA DI SFIATO | VALVOLA DI SFIATO | BARRIERA ACQUA MOTOPOMPE ANTINCENDIO | BARRIERA ACQUA SALA CONTROLLO
[13 empty] | POSIZIONE | REPARTO EX- DOMESTICO | REPARTO AUTOTRAZIONE | REPARTO EX- DOMESTICO | SFERA 1 | SFERA 1 | SFERA 1 | SFERA 2 | SFERA 2 | SFERA 2 | SERBATOIO A | SERBATOIO A | SERBATOIO B | SERBATOIO B | SERBATOIO C | SERBATOIO C | SALA POMPE GPL DOM. | SALA POMPE GPL DOM. | SALA POMPE GPL DOM. | SALA POMPE GPL DOM. | SALA POMPE GPL DOM. | SALA POMPE GPL DOM. | SALA POMPE GPL DOM. | SEBATOIO D | SEBATOIO D | SERBATOIO E | SERBATOIO E | SALA POMPE GPL AUTOTRAZ. | SALA POMPE GPL AUTOTRAZ. |  | PUNTO DI TRAVASO 1 | PUNTO DI TRAVASO 1 | PUNTO DI TRAVASO 2 | PUNTO DI TRAVASO 2 | PUNTO DI TRAVASO 3 | PUNTO DI TRAVASO 3 | PUNTO DI TRAVASO 4 | PUNTO DI TRAVASO 4 | PUNTO DI TRAVASO 5 | PUNTO DI TRAVASO 5 | PUNTO DI TRAVASO 6 | PUNTO DI TRAVASO 6 |  | PUNTO DI TRAVASO 1-2 | PUNTO DI TRAVASO 4 | PUNTO DI TRAVASO 3-5-6 | IDRANTI PIAZZALE PT 1-2-4 | MONITORI SERBATOI D-E | SFERA 1 | SFERA 2 | VASCA RACCOLTA GPL | SALA POMPE ATUTRAZ. E DOMEST. | SFERA 1 | SFERA 2 | SERBATOIO A | SERBATOIO B | SERBATOIO C | SERBATOIO D | SERBATOIO E | COLLETTORE H2O INIEZIONE | COLLETTORE H2O INIEZIONE | SALA MOTOPOMPE ANTINCENDIO | PALAZZINA SALA CONTROLLO
| DEPOSITO COSTIERO DI NAPOLI | [11 empty] | BY-PASS | [42 empty] | SEL 2 | SEL 3 | SEL 4 | SEL 5 | SEL 6 | SEL 7 | SEL 8 | SEL 9 | SEL 10 | SEL112 | SEL16 | SEL23 | SEL25 | SEL27 | SEL31 | SEL33
| TABELLA CAUSE EFFETTI IMPIANTO ------------------------------------------------------------------------------ DOCUMENTO DI SINTESI ALLEGATO N. 8 | [11 empty] | TAG | GS1 | GS2 | GS3 | SF1 | SF2 | SF3 | SF6 | SF7 | SF8 | EVSA 1 | EVSA 2 | EVSB 1 | EVSB 2 | EVSC 1 | EVSC 2 | EVSP 1 | EVSP 2 | EVSP 3 | EVSP 4 | EVSP 5 | EVSP 6 | EVSP 7 | EVSD1 | EVSD2 | EVSE1 | EVSE2 | EVSP8 | EVSP9 | VARIE | EVTV1L | EVTV1G | EVTV2L | EVTV2G | EVTV3L | EVTV3G | EVTV4L | EVTV4G | EVTV5L | EVTV5G | EVTV6L | EVTV6G | SIRENA | EV2 | EV3 | EV4 | EV5 | EV6 | EV7 | EV8 | EV9 | EV10 | EV11 | EV12 | EV13 | EV14 | EV15 | EV16 | EV17 | EVSF1 | EVSF2 | EV18 | EV19
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
| Sigla DCS | [6 empty] | DISPOSITIVO | PREALLARME AL DCS | ALLARME AL DCS | ALLARME QUADRO S.C. | Servizio | BY-PASS
VALVOLE MOTORIZZATE GASDOTTO
1 | Z | S | L | G | S | 1 |  | FINE CORSA MOV 10" |  | X | X | GASDOTTO INTERNO REP. EX DOM. | SEL28
2 | Z | S | L | G | S | 3 |  | FINE CORSA MOV 6" |  | X | X | GASDOTTO INTERNO REP. EX DOM. | SEL28
3 | S | L | G | 1 |  |  |  | SELETTORE SLG 1 INCLUSO/ESCLUSO |  |  | X | BLOCCO DI EMERGENZA GAS ZONA DOMESTICO | bar: 4 to 22
4 | Z | S | L | G | S | 2 |  | FINE CORSA MOV |  | X | X | GASDOTTO INTERNO REP. AUTOTRAZIONE | SEL29
5 | S | L | G | 2 |  |  |  | SELETTORE SLG 2 INCLUSO/ESCLUSO |  |  | X | BLOCCO DI EMERGENZA GAS ZONA AUTOTRAZIONE |  | 23: C; 24: C; 25: C; 26: C; 27: C; 28: C; 29: C; 30: C; 31: C; 32: C; 33: C; 34: C; 35: C; 36: C; 37: C; 38: C; 39: C; 40: C; 41: C; 42: ATTIVA
6 | P | 1 | 0 | R | S | T |  | PULSANTE |  |  |  | RESET POMPE E COMPRESSORI | bar: 29
RIVELATORI INCENDIO
7 | T | E | M | 0 | 1 |  |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Sfera 1 | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
8 | T | E | M | 0 | 2 |  |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Sfera 2 | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
9 | T | E | M | 0 | A |  |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Serbatoio A | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
10 | T | E | M | 0 | B |  |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Serbatoio B | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
11 | T | E | M | 0 | C |  |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Serbatoio C | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
12 | T | E | M | 0 | D |  |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Serbatoio D | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
13 | T | E | M | 0 | E |  |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Serbatoio E | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
14 | T | E | M | T | V | 1 |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Punto travaso 1 | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
15 | T | E | M | T | V | 2 |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Punto travaso 2 | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
16 | T | E | M | T | V | 3 |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Punto travaso 3 | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
17 | T | E | M | T | V | 4 |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Punto travaso 4 | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
18 | T | E | M | T | V | 5 |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Punto travaso 5 | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
19 | T | E | M | T | V | 6 |  | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Punto travaso 6 | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
20 | T | E | M | S | P | 4 | 1° | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Sala pompe GPL dom. | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
21 | T | E | M | S | P | 4 | 2° | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Sala pompe GPL dom. | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
22 | T | E | M | S | P | 1 | 0 | RIVELATORE INCENDIO |  | X |  | Sala pompe GPL autot. | SEL21A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
RIVELATORI FUGA GAS
23 | G | A | S | 1 |  |  |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Sfera 1 | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
24 | G | A | S | 2 |  |  |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Sfera 2 | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
25 | G | A | S | A |  |  |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Serbatoio A | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
26 | G | A | S | B |  |  |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Serbatoio B | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
27 | G | A | S | C |  |  |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Serbatoio C | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
28 | G | A | S | D |  |  |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Serbatoio D | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
29 | G | A | S | E |  |  |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Serbatoio E | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
30 | G | A | S | T | V | 1 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Punto travaso 1 | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
31 | G | A | S | T | V | 2 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Punto travaso 2 | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
32 | G | A | S | T | V | 3 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Punto travaso 3 | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
33 | G | A | S | T | V | 4 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Punto travaso 4 | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
34 | G | A | S | T | V | 5 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Punto travaso 5 | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
35 | G | A | S | T | V | 6 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Punto travaso 6 | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
36 | G | A | S | S | P | 1 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Sala pompe GPL dom. | SEL 20A | 1: C; 2: C; 3: C; 4: C; 5: C; 6: C; 7: C; 8: C; 9: C; 10: C; 11: C; 12: C; 13: C; 14: C; 15: C; 16: C; 17: C; 18: C; 19: C; 20: C; 21: C; 22: C; 23: C; 24: C; 25: C; 26: C; 27: C; 28: C; 29: F; 42: ATTIVA; 51: A; 61: A; 62: A
37 | G | A | S | S | P | 2 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Sala pompe GPL dom. | SEL 20A | 1: C; 2: C; 3: C; 4: C; 5: C; 6: C; 7: C; 8: C; 9: C; 10: C; 11: C; 12: C; 13: C; 14: C; 15: C; 16: C; 17: C; 18: C; 19: C; 20: C; 21: C; 22: C; 23: C; 24: C; 25: C; 26: C; 27: C; 28: C; 29: F; 42: ATTIVA; 51: A; 61: A; 62: A
38 | G | A | S | S | P | 3 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Sala pompe GPL dom. | SEL 20A | 1: C; 2: C; 3: C; 4: C; 5: C; 6: C; 7: C; 8: C; 9: C; 10: C; 11: C; 12: C; 13: C; 14: C; 15: C; 16: C; 17: C; 18: C; 19: C; 20: C; 21: C; 22: C; 23: C; 24: C; 25: C; 26: C; 27: C; 28: C; 29: F; 42: ATTIVA; 51: A; 61: A; 62: A
39 | G | A | S | S | P | 8 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Sala pompe GPL autot. | SEL 20A | 1: C; 2: C; 3: C; 4: C; 5: C; 6: C; 7: C; 8: C; 9: C; 10: C; 11: C; 12: C; 13: C; 14: C; 15: C; 16: C; 17: C; 18: C; 19: C; 20: C; 21: C; 22: C; 23: C; 24: C; 25: C; 26: C; 27: C; 28: C; 29: F; 42: ATTIVA; 51: A; 61: A; 62: A
40 | G | A | S | S | P | 9 |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Sala pompe GPL autot. | SEL 20A | 1: C; 2: C; 3: C; 4: C; 5: C; 6: C; 7: C; 8: C; 9: C; 10: C; 11: C; 12: C; 13: C; 14: C; 15: C; 16: C; 17: C; 18: C; 19: C; 20: C; 21: C; 22: C; 23: C; 24: C; 25: C; 26: C; 27: C; 28: C; 29: F; 42: ATTIVA; 51: A; 61: A; 62: A
41 | G | A | S | V | R | G |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Vasca raccolta GPL | SEL 20A | 42: ATTIVA; 50: A; 61: A; 62: A
42 | G | A | S | F | F | S |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Bilico ferroviario | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
43 | G | A | S | A | T | B |  | RIVELATORE FUGA GAS | 25% | 50% |  | Bilico autobotti | SEL 20A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
PULSANTI DI EMERGENZA
44 | E | M | E | 1 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Sfera 1 | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
45 | E | M | E | 2 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Sfera 2 | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
46 | E | M | E | 3 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Serbatoi D-E | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
47 | E | M | E | 4 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Serbatoi A-B-C | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
48 | E | M | E | 5 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Punto travaso 1 | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
49 | E | M | E | 6 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Punto travaso 2 | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
50 | E | M | E | 7 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Punto travaso 3 | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
51 | E | M | E | 8 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Punto travaso 4 | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
52 | E | M | E | 9 |  |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Punto travaso 5 | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
53 | E | M | E | 1 | 0 |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Punto travaso 6 | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
54 | E | M | E | 1 | 1 |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Sala pompe GPL dom. | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
55 | E | M | E | 1 | 2 |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Sala pompe GPL dom. | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
56 | E | M | E | 1 | 3 |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Sala pompe GPL autot. | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
57 | E | M | E | 1 | 4 |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | Vasca raccolta GPL | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
58 | E | M | E | 1 | 5 |  |  | Pulsante di Emergenza |  | X |  | SALA CONTROLLO | SEL70A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ATTIVA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | [9 empty] | A | A
ALTISSIMI LIVELLI
59 | H | L | I | V | 1 |  |  | ALTISSIMO LIVELLO "PO" |  | 80% |  | Sfera 1 | SEL111 | 1: C; 2: C; 3: C; 5: C; 29: F; 42: ATTIVA; 61: A; 62: A
60 | H | L | I | V | 2 |  |  | ALTISSIMO LIVELLO "PO" |  | 80% |  | Sfera 2 | SEL115 | 1: C; 2: C; 3: C; 8: C; 29: F; 42: ATTIVA; 61: A; 62: A
61 | H | L | I | V | A |  |  | ALTISSIMO LIVELLO "PO" |  | 90% |  | Serbatoio A | SEL22 | 1: C; 2: C; 3: C; 11: C; 29: F; 42: ATTIVA; 61: A; 62: A
62 | H | L | I | V | B |  |  | ALTISSIMO LIVELLO "PO" |  | 90% |  | Serbatoio B | SEL24 | 1: C; 2: C; 3: C; 13: C; 29: F; 42: ATTIVA; 61: A; 62: A
63 | H | L | I | V | C |  |  | ALTISSIMO LIVELLO "PO" |  | 90% |  | Serbatoio C | SEL26 | 1: C; 2: C; 3: C; 15: C; 29: F; 42: ATTIVA; 61: A; 62: A
| H | L | I | V | D |  |  | ALTISSIMO LIVELLO "PO" |  | 90% |  | Serbatoio D | SEL30 | 1: C; 2: C; 3: C; 24: C; 29: F; 42: ATTIVA; 61: A; 62: A
64 | H | L | I | V | E |  |  | ALTISSIMO LIVELLO "PO" |  | 90% |  | Serbatoio E | SEL32 | 1: C; 2: C; 3: C; 26: C; 29: F; 42: ATTIVA; 61: A; 62: A
BASSISSIMI LIVELLI
65 | B | L | I | V | 1 |  |  | BASSISSIMO LIVELLO "PULCE" |  | 500mm |  | Sfera 1 | SEL60 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
66 | B | L | I | V | 2 |  |  | BASSISSIMO LIVELLO "PULCE" |  | 500mm |  | Sfera 2 | SEL61 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
67 | B | L | I | V | A |  |  | BASSISSIMO LIVELLO "PULCE" |  |  |  | Serbatoio A | SEL62 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
68 | B | L | I | V | B |  |  | BASSISSIMO LIVELLO "PULCE" |  |  |  | Serbatoio B | SEL63 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
69 | B | L | I | V | C |  |  | BASSISSIMO LIVELLO "PULCE" |  |  |  | Serbatoio C | SEL64 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
70 | B | L | I | V | D |  |  | BASSISSIMO LIVELLO "PULCE" |  |  |  | Serbatoio D | SEL65 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
71 | B | L | I | V | E |  |  | BASSISSIMO LIVELLO "PULCE" |  |  |  | Serbatoio E | SEL66 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
BASSISSIME TEMPERATURE
72 | B | T | E | M | 1 |  |  | BASSISSIMA TEMPERATURA "PULCE" |  | -8 *C |  | Sfera 1 | SEL70 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
73 | B | T | E | M | 2 |  |  | BASSISSIMA TEMPERATURA "PULCE" |  | -8 *C |  | Sfera 2 | SEL71 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
74 | B | T | E | M | A |  |  | BASSISSIMA TEMPERATURA "PULCE" |  | -8 *C |  | Serbatoio A | SEL72 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
75 | B | T | E | M | B |  |  | BASSISSIMA TEMPERATURA "PULCE" |  | -8 *C |  | Serbatoio B | SEL73 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
76 | B | T | E | M | C |  |  | BASSISSIMA TEMPERATURA "PULCE" |  | -8 *C |  | Serbatoio C | SEL74 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
77 | B | T | E | M | D |  |  | BASSISSIMA TEMPERATURA "PULCE" |  | -8 *C |  | Serbatoio D | SEL75 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
78 | B | T | E | M | E |  |  | BASSISSIMA TEMPERATURA "PULCE" |  | -8 *C |  | Serbatoio E | SEL76 | 29: F; 42: ATTIVA; 61: ATTIVA; 62: ATTIVA
VALVOLE INIEZIONE H2O
79 | P | A | F | S | 1 |  |  | PULSANTE APERTURA |  |  |  | APERTURA VALVOLE DI SFIORO PER ???? SECONDI | bar: 59 to 60
80
81 | E | F | S | 1 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO | bar: 52
82 | E | F | S | 2 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO
83 | P | S | A |  |  |  |  | Pressostato |  |  |  | COLLETTORE H2O INIEZIONE IN PRESSIONE
84 | S | F | 1 |  |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | PRELIEVO FASE LIQUIDA SFERA 1
85
86 | E | F | S | 1 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO | bar: 53
87 | E | F | S | 2 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO
88 | P | S | A |  |  |  |  | Pressostato |  |  |  | COLLETTORE H2O INIEZIONE IN PRESSIONE
89 | S | F | 2 |  |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | PRELIEVO FASE LIQUIDA SFERA 2
90
91 | E | F | S | 1 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO | bar: 54
92 | E | F | S | 2 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO
93 | P | S | A |  |  |  |  | Pressostato |  |  |  | COLLETTORE H2O INIEZIONE IN PRESSIONE
94 | E | V | S | A | 2 |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | PRELIEVO FASE LIQUIDA SERBATOIO A
95
96 | E | F | S | 1 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO | bar: 55
97 | E | F | S | 2 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO
98 | P | S | A |  |  |  |  | Pressostato |  |  |  | COLLETTORE H2O INIEZIONE IN PRESSIONE
99 | E | V | S | B | 2 |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | PRELIEVO FASE LIQUIDA SERBATOIO B
100
101 | E | F | S | 1 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO | bar: 56
102 | E | F | S | 2 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO
103 | P | S | A |  |  |  |  | Pressostato |  |  |  | COLLETTORE H2O INIEZIONE IN PRESSIONE
104 | E | V | S | C | 2 |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | PRELIEVO FASE LIQUIDA SERBATOIO C
105
106 | E | F | S | 1 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO | bar: 57
107 | E | F | S | 2 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO
108 | P | S | A |  |  |  |  | Pressostato |  |  |  | COLLETTORE H2O INIEZIONE IN PRESSIONE
109 | E | V | S | D | 2 |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | PRELIEVO FASE LIQUIDA SERBATOIO D
110
111 | E | F | S | 1 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO | bar: 58
112 | E | F | S | 2 |  |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | VALVOLA DI SFIORO
113 | P | S | A |  |  |  |  | Pressostato |  |  |  | COLLETTORE H2O INIEZIONE IN PRESSIONE
114 | E | V | S | E | 2 |  |  | FINE CORSA CHIUSURA |  |  |  | PRELIEVO FASE LIQUIDA SERBATOIO E
ALLARMI
115 | [7 empty] | BLOCCO POMPE GPL PER ALTISSIMO LIVELLO IN UN SERBATOIO |  |  | X
116 | [7 empty] | BLOCCO POMPE GPL PER BASSO LIVELLO IN UN SERBATOIO |  |  | X
117 | [7 empty] | BLOCCO CUMULATIVO PRESENZA GAS |  |  | X
117 | [7 empty] | BLOCCO CUMULATIVO PRESENZA INCENDIO |  |  | X
118 | [7 empty] | BLOCCO CUMULATIVO PRESENZA PULSANTE EMERGENZA |  |  | X
119 | [7 empty] | BLOCCO POMPE GPL |  |  | X
119 | [7 empty] | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA PRESSIONE SFERA 1
120 | B | T | E | M | 1 |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA TEMPERATURA SFERA 1
121 | B | T | E | M | 1 |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSA TEMPERATURA SFERA 1
121 | L | I | V | 1 |  |  |  | ALLARME PO |  |  | X | ALTISSIMO LIVELLO SFERA 1
122 | [7 empty] | ALLARME PO |  |  | X | ALTO LIVELLO SFERA 1
123 | B | L | I | V | 1 |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSO LIVELLO SFERA 1
123 | [7 empty] | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA PRESSIONE SFERA 2
124 | B | T | E | M | 2 |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA TEMPERATURA SFERA 2
125 | B | T | E | M | 2 |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSA TEMPERATURA SFERA 2
125 | L | I | V | 2 |  |  |  | ALLARME PO |  |  | X | ALTISSIMO LIVELLO SFERA 2
126 | [7 empty] | ALLARME PO |  |  | X | ALTO LIVELLO SFERA 2
127 | B | L | I | V | 2 |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSO LIVELLO SFERA 2
127 | [7 empty] | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA PRESSIONE SERBATOIO A
128 | B | T | E | M | A |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA TEMPERATURA SERBATOIO A
129 | B | T | E | M | A |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSA TEMPERATURA SERBATOIO A
129 | L | I | V | A |  |  |  | ALLARME PO |  |  | X | ALTISSIMO LIVELLO SERBATOIO A
130 | [7 empty] | ALLARME PO |  |  | X | ALTO LIVELLO SERBATOIO A
131 | B | L | I | V | A |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSO LIVELLO SERBATOIO A
131 | [7 empty] | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA PRESSIONE SERBATOIO B
132 | B | T | E | M | B |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA TEMPERATURA SERBATOIO B
133 | B | T | E | M | B |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSA TEMPERATURA SERBATOIO B
133 | L | I | V | B |  |  |  | ALLARME PO |  |  | X | ALTISSIMO LIVELLO SERBATOIO B
134 | [7 empty] | ALLARME PO |  |  | X | ALTO LIVELLO SERBATOIO B
135 | B | L | I | V | B |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSO LIVELLO SERBATOIO B
135 | [7 empty] | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA PRESSIONE SERBATOIO C
136 | B | T | E | M | C |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA TEMPERATURA SERBATOIO C
137 | B | T | E | M | C |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSA TEMPERATURA SERBATOIO C
137 | L | I | V | C |  |  |  | ALLARME PO |  |  | X | ALTISSIMO LIVELLO SERBATOIO C
138 | [7 empty] | ALLARME PO |  |  | X | ALTO LIVELLO SERBATOIO C
139 | B | L | I | V | C |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSO LIVELLO SERBATOIO C
139 | [7 empty] | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA PRESSIONE SERBATOIO D
140 | B | T | E | M | D |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA TEMPERATURA SERBATOIO D
141 | B | T | E | M | D |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSA TEMPERATURA SERBATOIO D
141 | L | I | V | D |  |  |  | ALLARME PO |  |  | X | ALTISSIMO LIVELLO SERBATOIO D
142 | [7 empty] | ALLARME PO |  |  | X | ALTO LIVELLO SERBATOIO D
143 | B | L | I | V | D |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSO LIVELLO SERBATOIO D
143 | [7 empty] | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA PRESSIONE SERBATOIO E
144 | B | T | E | M | E |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | ALTA TEMPERATURA SERBATOIO E
145 | B | T | E | M | E |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSA TEMPERATURA SERBATOIO E
145 | L | I | V | E |  |  |  | ALLARME PO |  |  | X | ALTISSIMO LIVELLO SERBATOIO E
146 | [7 empty] | ALLARME PO |  |  | X | ALTO LIVELLO SERBATOIO E
147 | B | L | I | V | E |  |  | SISTEMA PULCE |  |  | X | BASSO LIVELLO SERBATOIO E
147
148
149
149
150
[56 empty] | Rev. | Data |  | Emissione | [5 empty] | Elaborato |  | Controllato |  | Approvato
| NOTE: | [12 empty] | 43: 5
| A= Apre; C= Chiude; F= Ferma; R=RESET | [12 empty] | 43: 4
| &= | Debbono sussistere tutte le condizioni per ottenere l'apertura delle valvole | [11 empty] | 43: 3
|  | La chiusura delle valvole pneumatiche sui serbatoi, è subordinata alla chiusura delle GS1,GS2 e GS3. In caso di blocco, solo quando queste raggiungono la posizione di chiusura, impegnando i relativi fine corsa, abilitano il sitema a chiudere tutte le valvole dei serbatoi. | [11 empty] | 43: 2
[56 empty] | 1 | 2018-07-18 |  | INSTALLAZIONE VALVOLE EV18 E 19 | [5 empty] | G.E. |  | R.F. |  | P.F.
[56 empty] | 0 | 2014-10-02 |  | Per approvazione | [5 empty] | G.E. |  | R.F. |  | P.F.
Note on K72: GENNARO: